江苏创盛环境监测技术有限公司年

检测80万件样品搬迁、扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表

环检(CS-YS)字〔2019〕第0049-A号

建设单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

编制单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

二〇一九年九月

建设单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

法人代表：

编制单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

法人代表：

项目负责人

建设项目验收检测报告表目录

表一 验收监测基本信息	1

表二 项目建设内容、主要工艺流程及产物环节	5

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	13

表四 建设项环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	15

表五 验收监测质量保证及质量控制	20

表六 验收监测内容	21

表七 验收监测期间生产工况	23

表八 废气监测结果	24

表九 废水监测结果	36

表十 噪声及工况监测结果	38

表十一 验收监测结论及建议	40

表十二 环保审批意见落实情况	42

附表1：监测项目分析方法	44

附表2：监测报告表后附录	45

# 表一 验收监测基本信息

| 建设项目 名称 | 江苏创盛环境监测技术有限公司年检测80万件样品搬迁、扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 名称 | 江苏创盛环境监测技术有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 扩建 技改 迁建√ （划√） |
| 主要产品 名称 | 检测80万件样品 |
| 设计生产 能力 | 检测80万件样品 |
| 实际生产 能力 | 检测80万件样品 |
| 建设项目 环评时间 | 2019年01月 | 开工时间 | 2019年01月 |
| 调试时间 | 2019年5月 | 现场验收 监测时间 | 2019年08月 13日-14日 |
| 环评报告表 审 批 部 门 | 苏州国家高新技术产业开发区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州清泉环保科技有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 700万元 | 环保投资 | 30万元 | 比例 | 4.3% |
| 实际总投资 | 700万元 | 实际环保投资 | 30万元 | 比例 | 4.3% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年 6月1日起施行，2017年6月27日修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（1988年 6月1日施行，2018年10月26日修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行，2018年12月29 号修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1996年4月1日起施行，2016 年11月7日修订）； （6）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，国务院第62号令； （7）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（苏环监[2006]2号） （8）《关于加强建设项目审批后环境管理工作的通知》（苏环办[2009]316号） （9）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，生态环境部公告，公告2018年第9号 （10）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017] 4号2017年11月20日）； （11）《江苏创盛环境监测技术有限公司年检测80万件样品搬迁、扩建项目环境影响报告表》，苏州清泉环保科技有限公司，2019年1月； （12）《关于对江苏创盛环境监测技术有限公司年检测80万件样品搬迁、扩建项目环境影响报告表的审批意见》，苏州国家高新技术产业开发区环境保护局，苏新环项[2019]78号，2019年4月2日。 |

| 验收监测标准标号、级别、限值 | 1、废气 本项目大气污染物中的乙酸乙酯、丙酮、甲醇执行（DB32/3151-2016）表1和表2标准限值；非甲烷总烃、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾执行（GB16297-1996）表2中二级标准限值；其他有组织废气和无组织废气有机污染物因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度的80%。 表1-1废气污染物排放标准限值 污染物名称 排放限值 最高允许排放速率kg/h 排气筒高度 表号及级别 执行标准 最高允许排放浓度mg/m3 无组织排放浓度mg/m3 乙酸乙酯 50 4 3.9 25 表1 表2 江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准（DB32/3151-2016） 丙酮 40 0.8 4.6 甲醇 60 1.0 13.1 NOx 240 0.12 2.85 表2 二级 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） HCL 100 0.2 0.915 硫酸雾 45 1.2 5.7 非甲烷总烃提标后执行标准： 执行标准 表号 污染物指标 最高允许排放浓度 mg/m3 最高允许排放速率kg/h 排气筒高度 周界外浓度最mg/m3高点 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 非甲烷总烃 70 35 25 3.2mg/m3 |
| --- | --- |

| 验收监测标准标号、级别、限值 | 2、废水 本项目生活污水由市政污水管网排入苏州市浒东污水处理厂进行处理，项目排口接管标准执行《污水排放综合标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 表1-2废水污染物排放标准限值 排放口名称 执行标准 表号及级别 污染物指标 单位 标准限值 厂区总排口 《污水排放综合标准》（GB8978-1996） 表4三级标准 pH值 无量纲 6～9 SS mg/l 400 COD 500 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） / 氨氮 45 总磷 8 3、厂界噪声 该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。 表1-3噪声排放标准限值 执行标准 类别 标准限值dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3 昼 夜 65 55 4、固废 该项目固废包含一般固废和危险固废；一般固废为生活垃圾和废包装盒（纸箱）等统一收集交由环卫部门处置，危险固废包含废活性炭、废空瓶、实验室废液交由苏州市荣望环保科技有限公司收集处理。 |
| --- | --- |

# 表二 项目建设内容、主要工艺流程及产物环节

1、工程建设内容 1.1 建设项目概况； 江苏创盛环境监测技术有限公司位于苏州市高新区浒墅关镇道安路9号。该公司位于恒康新材料有限公司厂区内，东面为青花路，南面为恒康新材料有限公司，西面为兴业材料科技股份有限公司，北面为道安路。 江苏创盛环境监测技术有限公司于2019年1月委托苏州清泉环保科技有限公司编制了《江苏创盛环境监测技术有限公司年检测80万件样品搬迁、扩建项目环境影响报告表》，项目内容为年检测80万件样品，2019年4月苏州高新区环保局对该建设项目出具了审批意见（苏新环项[2019]78号）。同意该项目建设。江苏创盛环境监测技术有限公司年检测80万件样品搬迁、扩建项目2018年10月开始建设，2019年4月20日竣工完成，2019年5月10日开始调试。2019年8月正式量产。 2019年8月，江苏创盛环境监测技术有限公司委托江苏创盛环境监测技术有限公司对该建设项目进行竣工环境保护验收，同月，我公司对该项目进行了现场踏勘，经过现场勘查，发现该公司实际建设内容与环评基本一致，符合竣工环境保护验收监测条件，生产负荷能够满足验收监测要求。 江苏创盛环境监测技术有限公司于2019年8月13-14日对该项目进行了竣工环境保护验收监测。 本项目员工34人，8小时工作制，年工作天数300天，年工作时长2400h，生产设备年运行900h。

1.2建设项目工程内容情况 表2-1项目主要设备及变化情况一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 利旧/新增 搬迁前 搬迁后 变化量 1 旋转蒸发器 1 1 0 利旧 2 超声波清洗器 2 2 0 利旧 3 超纯水机 2 2 0 利旧 4 显微镜 1 1 0 利旧 5 真空泵 3 3 0 利旧 6 COD消解器 5 5 0 利旧 7 氢气发生器 3 3 0 利旧 8 干燥箱 4 4 0 利旧 9 马弗炉 1 1 0 利旧 10 灭菌锅 4 4 0 利旧 11 分液漏斗振荡器 1 1 0 利旧 12 干湿球温度计 1 1 0 利旧 13 生化培养箱 2 2 0 利旧 14 气相色谱仪 3 3 0 利旧 15 气相质谱仪 1 1 0 利旧 16 电子天平 5 5 0 利旧 17 红外分光测油仪 1 1 0 利旧 18 分光光度计 3 3 0 利旧 19 袖珍式比色计 1 1 0 利旧 20 酸度计 4 4 0 利旧 21 电导率仪 2 2 0 利旧 22 恒温摇床 1 1 0 利旧 23 旋浆式流速仪 1 1 0 利旧 24 离子活度计 1 1 0 利旧 25 溶解氧仪 3 3 0 利旧 26 加热板 4 4 0 利旧 27 水浴锅 4 4 0 利旧 28 粉尘采样器 1 1 0 利旧 29 空压机 1 1 0 利旧 30 声级计 3 3 0 利旧 31 循环水冷却机 1 1 0 利旧 32 油浴锅 1 1 0 利旧 33 激光测距仪 1 1 0 利旧 34 纯净空气泵 2 2 0 利旧 35 测氡仪 1 1 0 利旧 36 恒温恒湿箱 1 1 0 利旧 37 照度计 1 1 0 利旧 38 离心机 2 2 0 利旧 39 浊度仪 2 2 0 利旧 40 二氧化碳培养箱 1 1 0 利旧 41 便携式红外线分析器 1 1 0 利旧 42 空气智能TSP采样器 8 8 0 利旧 43 自动烟尘（气）测试仪 3 3 0 利旧 44 便携式气体粉尘烟尘采样仪综合校准装置 1 1 0 利旧 45 翻转式振荡器 1 1 0 利旧 46 智能双路烟气采样器 2 2 0 利旧 47 烟气流速监测仪 1 1 0 利旧 48 振荡器 1 1 0 利旧 49 微生物气溶胶浓缩器 1 1 0 利旧 50 粉尘检测仪 1 1 0 利旧 51 六级空气微生物采样器 1 1 0 利旧 52 原子荧光光度计 1 1 0 利旧 53 原子吸收光度计 1 1 0 利旧 54 离子色谱仪 1 1 0 利旧 55 微压计 1 1 0 利旧 56 便携式红外线气体分析器 1 1 0 利旧 57 个体气体采样器 1 1 0 利旧 58 机械通风干湿表 1 1 0 利旧 59 手提式紫外灯 1 1 0 利旧 60 紫外辐照仪 1 1 0 利旧 61 菌落计数器 2 2 0 利旧 62 精密型测温仪 1 1 0 利旧 63 温湿度仪 2 2 0 利旧 64 余氯浓度测定仪 1 1 0 利旧 65 废气非甲烷总烃采样仪 2 2 0 利旧 66 污染源采样器 3 3 0 利旧 67 个体采样器 4 4 0 利旧 68 林格曼烟气浓度图 1 1 0 利旧 1.3项目变动情况分析 对照苏新环项[2019]78号文，本项目为迁建项目无其他建设项目变动情况。 原辅材料消耗及能源消耗 表2-2 本项目主要原辅材料一览表 序号 物料名称 环评年耗量 实际年耗量 变化量 1 硫酸 200L 200L 0 2 四氯化碳 225L 225L 0 3 硝酸 75L 75L 0 4 盐酸 70L 70L 0 5 高氯酸 2.5L 2.5L 0 6 磷酸 8.5L 8.5L 0 7 三氯甲烷 22.5L 22.5L 0 8 丙酮 8L 8L 0 9 二氯甲烷 6L 6L 0 10 甲醇 8.5L 8.5L 0 11 二硫化碳 14.5L 14.5L 0 12 冰乙酸 43L 43L 0 13 甲醛溶液 900ML 900ML 0 14 甲苯 500ML 500ML 0 15 正己烷 500ML 500ML 0 16 乙酸乙酯 1L 1L 0 17 乙酰丙酮 150ML 150ML 0 18 无水乙醇 17.5L 17.5L 0 19 95%乙醇 1.5L 1.5L 0 20 无水硫酸钠 210,5kg 210,5kg 0 21 酒石酸钾钠 17.5kg 17.5kg 0 22 氢氧化钠 14.5kg 14.5kg 0 23 无水碳酸钠 10kg 10kg 0 24 氯化钠 4.5kg 4.5kg 0 25 无水磷酸氢二钠 2.5kg 2.5kg 0 26 EDTA 二钠 1300g 1300g 0 27 一水磷酸二氢钠 1200g 1200g 0 28 亚硫酸氢钠 550g 550g 0 29 亚硝酸钠 165g 165g 0 30 乙酸钠 150g 150g 0 31 硫代硫酸钠 40g 40g 0 32 草酸钠 30g 30g 0 33 亚硫酸钠 20g 20g 0 34 氢氧化钾 10kg 10kg 0 35 过硫酸钾 4kg 4kg 0 36 碘化钾 3kg 3kg 0 37 磷酸二氢钾 2.5kg 2.5kg 0 38 硼氢化钾 2.5kg 2.5kg 0 39 重铬酸钾 1.5kg 1.5kg 0 40 磷酸氢二钾 600g 600g 0 41 硝酸钾 500g 500g 0 42 铁氰化钾 425g 425g 0 43 硫酸铝钾 270g 270g 0 44 硫酸氢钾 100g 100g 0 45 高锰酸钾 72g 72g 0 46 邻苯二甲酸氢钾 70g 70g 0 47 溴化钾 60g 60g 0 48 铬酸钾 60g 60g 0 49 氯化钾 40g 40g 0 50 酒石酸锑钾 15g 15g 0 51 无水硫酸钾 10g 10g 0 52 碘酸钾 6g 6g 0 53 浓氨水 10L 10L 0 54 乙酸铵 10.5kg 10.5kg 0 55 硫酸亚铁铵 5kg 5kg 0 56 4-氨基苯磺酰胺 60g 60g 0 57 N-N 二甲基对苯二胺 25g 25g 0 58 氨基磺酸铵 10g 10g 0 59 对氨基二甲基苯铵盐酸盐 10g 10g 0 60 硅酸镁 52.8kg 52.8kg 0 61 轻质氧化镁 250g 250g 0 62 氯化铁 100g 100g 0 63 七水合硫酸亚铁 25g 25g 0 64 乙酸钙 2kg 2kg 0 65 碳酸钙 50g 50g 0 66 氯化钙 10g 10g 0 67 硝酸锌 600g 600g 0 68 硫酸锌 650g 650g 0 69 乙酸锌 600g 600g 0 70 锌粉 70g 70g 0 71 氯化钡 50g 50g 0 72 吡唑啉酮 50g 50g 0 73 尿素 40g 40g 0 74 酚试剂 40g 40g 0 75 二苯碳酰二肼 15g 15g 0 76 硫酸铜 2g 2g 0 77 过氧化氢 50ml 50ml 0 78 总大肠菌测试片 3000片 3000片 0 79 酚酞 14g 14g 0 80 甲基橙指示剂 10g 10g 0 表2-3 项目主要能源消耗汇总表 名称 消耗量 名称 消耗量 水（吨/年） 3607 燃油（吨/年） / 电（千瓦时/年） 30万 燃气（Nm3/a） / 燃煤（吨/年） / 其它 / 主要生产工艺流程及污染物产出环节 3.1工艺流程简介 图2-1 本项目生产工艺流程及产污环节图 流程说明： 取样:对需要监测的样品通过容器等实验仪器进行取样。主要工作是准备采样仪器及试剂。采样工作在现场完成；同时部分样品为客户自送。 实验前准备:包括试剂的配制、仪器的开启、清洗等。该过程中使用到挥发性酸、有机溶剂等会产生废气G1、废液W1及固废。 样品前处理:部分检测项目需要在前处理室进行酸化、消解等前处理。前处理 过程在通风橱完成。根据检测项目及检测方法的不同前处理有所不同。该过程中会产生废气G2（主要污染因子硫酸雾、氯化氢、NOX、非甲烷总烃）、废液W2及固废。 样品检测分析:对样品进行检测，检测过程中会产生废气G3、废液W3及固废； 该过程中使用挥发性酸、有机物的量和浓度较低，挥发量也少于样品前处理。 数据审核：对样品的检测数据由质控部负责人进行比对，确认无误后审核人签字发放监测报告。 5、主要污染工序 5.1废水部分 生活污水：本项目生活污水均为企业员工日常用水，该企业员工30人，工作天数300天，生活污水产生量为2500t/a。生活污水污染因子为pH值、COD、SS、氨氮、总磷。 生产废水：本项目无生产废水。 5.2废气部分 1、有组织废气 该项目有组织废气主要来源为实验室分析时所产生的有机废气和酸碱废气，废气污染因子主要为：非甲烷总烃、乙酸乙酯、硝酸（以NOx计）、丙酮、甲醇、盐酸（以HCL计）、硫酸（以硫酸雾计）等，项目废气分为有机废气和酸碱废气。有机废气收集后汇总至四套活性炭废气处理装置，通风橱1#~11#收集到活性炭废气处理装置A处理后汇总至25米排气筒后排放，通风橱12#~22#收集到活性炭废气处理装置B后汇总至25米排气筒后排放。酸碱废气采用通风橱23#~33#收集到活性炭废气处理装置C后汇总至25米排气筒后排放。 无组织废气 该项目无组织废气主要来源为实验室分析样品时产生的废气，主要为非甲烷总烃、乙酸乙酯、硝酸（以NOx计）、丙酮、甲醇、盐酸（以HCL计）、硫酸（以硫酸雾计）等，由门、窗等通风口无组织排放。 5.3厂界环境噪声部分 本项目的噪声主要来源于公共基础设施部分的振荡器、风机、仪器空压机等设备运行噪声。通过选用低噪声设备，安装基础减震等降噪措施，降低噪声。 5.4固体废弃物部分 本项目包括一般固废、危险固废和生活垃圾。 （1）一般固废：主要为废包装物、纸箱等由当地环卫部门回收处理。 （2）危险废物：主要为废活性炭、废试剂瓶、实验室废液等。以上危险固废委托苏州市荣望环保科技有限公司收集处理。 （3）生活垃圾：由当地环卫部门统一收集处理。

# 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

1、废水部分 本项目中产生的废水的污染源及处理方式： 表3-1项目废水主要污染工序、污染物治理措施以及去向 序号 生产设施/排放源 主要污染物 排放规律 处理设施 去向 “环评”初步设计要求 实际建设 1 生活污水 pH值、COD、悬浮物、氨氮、总磷 间歇排放 接市政污水管网 接市政污水管网 经市政污水管网进入苏州市浒东污水处理厂，尾水排入京杭运河 2、废气部分 （1）本项目中产生有组织废气的污染源及处理方式： 表3-2项目有组织废气主要污染工序、污染物治理措施以及去向 序号 生产设施 /排放源 主要 污染物 排放 规律 处理设施 去向 “环评”/初步 设计要求 实际建设 1 有机废气 非甲烷总烃 间接排放 通风橱通过活性炭 通风橱通过活性炭 排入环境空气 乙酸乙酯 丙酮 甲醇 2 酸碱废气 NOx HCL 硫酸雾

（2）本项目中产生无组织废气的污染源及处理方式： 表3-3项目无组织废气主要污染工序、污染物治理措施以及去向 序号 生产设施 /排放源 主要 污染物 排放 规律 处理设施 去向 “环评”/初步 设计要求 实际建设 1 实验室 非甲烷总烃、HCL、硫酸雾、NOx 间接排放 / / 排入环境空气 3、厂界环境噪声部分 本项目主要噪声源为风机、振荡器等，项目采取隔声，减振等措施降噪。 表3-4项目噪声源强和相应的治理措施 序号 设备名称 噪声源强（dB(A)） 控制措施 实际建设 1 风机 85 厂房隔声、减震 厂房隔声、减震 2 振荡器 75 4、固体废弃物部分 表3-5项目固废产生环节及数量、处置一览表 序号 主要污染物 类别 环评要求处置方式 环评预估量（t/a） 目前采用 处理方法 实际产生量（t/a） 1 实验室废液 危险固废 委托有资质的单位进行处理 2 委托有资质的危废处理单位 2 2 废活性炭 0.8 0.8 3 废试剂瓶 0.1 0.1 4 生活垃圾 一般固废 外卖综合利用 3.6 环卫部门处理 3.6 5 废包装物（纸箱） 0.7 0.7

# 表四 建设项环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论 1.1、项目概况 项目由来： 江苏创盛环境监测技术有限公司成立于2006年，注册资本800万元。是中国国家计量认证（CMA）认可实验室。目前公司的主要业务范围包括：为企业进行建设项目竣工环境保护验收监测、排放污染物申报登记、ISO14001和ISO18000管理体系认证、清洁生产审核、环境影响评价和环境治理效果分析，以及为环境规划、管理、科研提供有关环境空气、环境水质、工业废气、工业废水、生活污水、各类噪声、粉尘、土壤、底泥、室内环境质量、公共卫生等检测技术服务。 工作地点为苏州市吴中区北官渡路38号3幢2楼，现拟整体搬迁至苏州市高新区浒墅关镇道安路9号（东经E120°31′50″，北纬N31°24′10″）。搬迁之后，不增加经营范围。 项目概况： 项目名称：江苏创盛环境监测技术有限公司年检测80万件样品搬迁、扩建项目； 建设单位：江苏创盛环境监测技术有限公司； 建设地点：苏州市高新区浒墅关镇道安路9号； 建设性质：搬迁扩建； 总投资：700万元，环保投资30万元，占总投资的4.3%； 项目定员：本项目劳动定员34人，8小时工作制，年工作天数300天，年工作时长2400h。 1.2 政策相符性 （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号）中鼓励、限制、淘汰类，为允许类；不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府〔2007〕129号）中的鼓励、限制、淘汰和禁止类项目，为允许类。 （2）本项目不在《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发【2013】113号）所列的重要生态功能保护区区域范围内，符合《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发【2013】113号）。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条，本项目距离太湖东侧约10公里，属太湖流域三级保护区，无含氮、磷工业废水排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》中的相关要求。 （4）本项目不在《两减六治三提升专项行动方案》规定的减少和治理的行业范围。 综上所述，本项目符合相关产业政策。 1.3、项目各种污染物达标排放 （1）废气 该项目废气主要来源于实验室检测样品时所产生的废气，在检测样品的过程中产生的废气依托现有的处理措施及排气筒，即通风橱和活性炭吸附装置收集处理后分别通过1#、2#、3#排气筒排放废气经处理后排放浓度和排放速率均可达到江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准（DB32/3151-2016）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求。 （2）废水 该项目生产过程中午生产废水产生，故主要废水为员工日常生活使用的生活废水，生活污水产生量为2500t/a。废水经由雨、污管网排入苏州市浒东污水处理厂进行处理。处理后可达到太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准限值。 （3）噪声 该项目尽量选用低噪声的动力设备和机械设备，并按照工业设备安装的有关规定安装设备。同时对生产设备采取隔声减振以及消声处理，确保厂界噪声达标排放。 （4）固废 一般固废：主要为废包装盒、纸箱和生活垃圾，同意经由环卫部门回收处理。 危险固废：主要为废活性炭、废试剂瓶、实验废液等，委托有资质的单位进行处理。 1.4、污染物达标排放可行性及环境影响 废水：本项目生活污水和生产废水均由市政污水管网排入苏州市浒东污水处理厂进行处理，经污水厂处理达标后排入河流，对周边地表水基本无影响，不降低区域地表水现有水环境功能级别。 废气：本项目生产废气主要为实验室分析过程中产生的非甲烷总烃、硫酸雾、HCL。项目废气分为有机废气和酸碱废气。有机废气经通风橱收集到活性炭处理装置，处理后汇总至25米排气筒排放。酸碱废气采用通风橱收集后汇总至25米排气筒排放。废气排放速率和浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），对环境产生的影响甚微。 噪声：本项目噪声源主要为风机和振荡器，噪声源强分别为 85dB(A)和75dB(A)。由于设备安装在室内，通过墙体隔声产生的噪声较低。项目地厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准。 固体废物：按照固废类别委托相关单位进行收集处理，不会对环境造成二次污染。 1.5、总结论 综上所述，项目的建设符合国家产业政策的要求，项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后，周围环境质量基本能够维持现状。经落实本环评提出的污染防治措施后，污染物产生量较少，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环保的角度看，该项目的建设是可行的。

审批部门审批决定

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采集过程中每批样品除色度、臭、浊度、pH、透明度、悬浮物、电导率、溶解氧、溶解性总固体外，其余项目均需加采全程序空白样；每批样品除悬浮物、溶解性总固体、油样品(加采 1 次)外，其余每个项目加采不少于 10%的现场平行样。 2、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 无组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)中有关规定执行。烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计进行校核，尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。 3、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于0.5dB(A)测量结果有效。本次噪声验收监测期间，噪声仪测量前校准值为93.8dB(A)，测量后校准值为93.8dB(A)，满足上述质量保证和质量控制要求。

# 表六 验收监测内容

废水部分 表6-1废水监测内容及频次 废水类别 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水 总排口 pH值 监测2周期，每周期监测4次 COD 悬浮物 氨氮 总磷 废气部分 表6-2废气监测内容及频次 序号 监测内容 监测因子 监测点位 监测频次 1 无组织废气 非甲烷总烃、HCL、硫酸雾、NOx、乙酸乙酯、丙酮、甲醇 上风向○G1 监测2天，每天监测4次 下风向○G2~○G4 2 有机废气 非甲烷总烃、乙酸乙酯、丙酮、甲醇 排气筒1～2# 监测2天，每天监测3次 3 酸碱废气 HCL、硫酸雾、NOx 排气筒3# 无组织按规范在厂界外下风向设3个监控点，上风向设一个参照点，共4个测点。 噪声部分 厂界四周布设4个点监测点位，北，东，南，西侧各设1个监测点位，在厂界围墙外1m处，传声器位置高于墙体并指向声源处，频次为2天，昼夜间各检测1次。 表6-3厂界噪声监测内容及频次 监测点位编号 监测点位 监测项目 监测频次 监测方法 ▲N1 东厂界外1米 等效A声级 （Leq） 连续监测2天，每天昼间监测1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） ▲N2 南厂界外1米 ▲N3 西厂界外1米 ▲N4 北厂界外1米

固（液）体废物监测 调查该项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

# 表七 验收监测期间生产工况

2019年08月13日至08月14日，对江苏创盛环境监测技术有限公司进行了废水、废气、厂界噪声方面的验收监测，验收监测期间，全公司生产正常、设备运行稳定。

# 表八 废气监测结果

表8-1第一周期有机废气1#排气筒出口监测结果表

| 设施 | 监测点位 | 检测日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 日均值 | 折算值 | mg/m3 | kg/h |  |
| 有机实验室 | 1#废气排气筒出口 | 2019年08月13日 | 排气量（m3/h） | / | / | / | 6143 | / | / | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 1.20 | 064 | 1.29 | 1.04 | / | 70 | / | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.0063 | / | / | 35 | 达标 |
|  |  |  | 乙酸乙酯排放浓度（mg/m3） | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | / | 50 | / | 达标 |
|  |  |  | 乙酸乙酯排放速率（mg/m3） | / | / | / | 0.00003 | / | / | 3.9 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮排放浓度（kg/h） | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | / | 40 | / | 达标 |
|  |  |  | 丙酮排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.0004 | / | / | 4.6 | 达标 |
|  |  |  | 甲醇排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / | 60 | / | 达标 |
|  |  |  | 甲醇排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 13.1 | 达标 |
|  |  |  | 相关检测参数 |
|  |  |  |  | 大气压 | kPa | / | 静压 | Pa | 13 | 排气筒高度 | m | 25 |
|  |  |  |  | 截面积 | ㎡ | 0.332 | 动压 | Pa | 29 | 处理设施 | 活性炭 |
|  |  |  |  | 烟温 | ℃ | 25.1 | 含湿量 | % | 2.1 |  |  |
|  |  |  |  | 平均流速 | m/s | 5.8 | 含氧量 | % | / |  |  |

备注：ND表示未检出，本方法中，甲醇的检出限为2mg/m3

表8-2第一周期有机废气2#排气筒出口监测结果表

| 设施 | 监测点位 | 检测日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 日均值 | 折算值 | mg/m3 | kg/h |  |
| 有机实验室 | 2#废气排气筒出口 | 2019年08月13日 | 排气量（m3/h） | / | / | / | 10271 | / | / | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 0.42 | 0.46 | 0.35 | 0.41 | / | 70 | / | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.00421 | / | / | 35 | 达标 |
|  |  |  | 乙酸乙酯排放浓度（mg/m3） | ND | ND | 0.006 | 0.003 | / | 50 | / | 达标 |
|  |  |  | 乙酸乙酯排放速率（mg/m3） | / | / | / | 0.00003 | / | / | 3.9 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮排放浓度（kg/h） | ND | ND | 0.23 | 0.08 | / | 40 | / | 达标 |
|  |  |  | 丙酮排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.00082 | / | / | 4.6 | 达标 |
|  |  |  | 甲醇排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / | 60 | / | 达标 |
|  |  |  | 甲醇排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 13.1 | 达标 |
|  |  |  | 相关检测参数 |
|  |  |  |  | 大气压 | kPa | / | 静压 | Pa | 13 | 排气筒高度 | m | 25 |
|  |  |  |  | 截面积 | ㎡ | 0.385 | 动压 | Pa | 60 | 处理设施 | 活性炭 |
|  |  |  |  | 烟温 | ℃ | 22.3 | 含湿量 | % | 2.4 |  |  |
|  |  |  |  | 平均流速 | m/s | 8.3 | 含氧量 | % | / |  |  |

备注：ND表示未检出，本方法中，甲醇的检出限为2mg/m3，丙酮的检出限为6.00×10-3mg/m3、乙酸乙酯的检出限为3.60×10-3mg/m3

表8-3第一周期酸碱废气3#排气筒出口监测结果表

| 设施 | 监测点位 | 检测日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 日均值 | 折算值 | mg/m3 | kg/h |  |
| 理化实验室 | 3#废气排气筒出口 | 2019年08月13日 | 排气量（m3/h） | / | / | / | 26435 | / | / | / | / |
|  |  |  | HCL排放浓度（mg/m3） | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | / | 100 | / | 达标 |
|  |  |  | HCL排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.0343 | / | / | 0.915 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾排放浓度（mg/m3） | 0.22 | 0.20 | 0.15 | 0.19 | / | 45 | / | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.0050 | / | / | 5.7 | 达标 |
|  |  |  | NOx排放浓度（mg/m3） | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | / | 240 | / | 达标 |
|  |  |  | NOx排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.0159 | / | / | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 相关检测参数 |
|  |  |  |  | 大气压 | kPa | / | 静压 | Pa | 17 | 排气筒高度 | m | 25 |
|  |  |  |  | 截面积 | ㎡ | 0.636 | 动压 | Pa | 147 | 处理设施 | 活性炭 |
|  |  |  |  | 烟温 | ℃ | 23.3 | 含湿量 | % | 2.4 |  |  |
|  |  |  |  | 平均流速 | m/s | 13.0 | 含氧量 | % | / |  |  |

表8-4第二周期有机废气1#排气筒出口监测结果表

| 设施 | 监测点位 | 检测日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 日均值 | 折算值 | mg/m3 | kg/h |  |
| 有机实验室 | 1#废气排气筒出口 | 2019年08月14日 | 排气量（m3/h） | / | / | / | 5872 | / | / | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 1.43 | 1.40 | 1.28 | 1.37 | / | 70 | / | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.00804 | / | / | 35 | 达标 |
|  |  |  | 乙酸乙酯排放浓度（mg/m3） | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.005 | / | 50 | / | 达标 |
|  |  |  | 乙酸乙酯排放速率（mg/m3） | / | / | / | 0.00003 | / | / | 3.9 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮排放浓度（kg/h） | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.05 | / | 40 | / | 达标 |
|  |  |  | 丙酮排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.00029 | / | / | 4.6 | 达标 |
|  |  |  | 甲醇排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / | 60 | / | 达标 |
|  |  |  | 甲醇排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 13.1 | 达标 |
|  |  |  | 相关检测参数 |
|  |  |  |  | 大气压 | kPa | / | 静压 | Pa | 20 | 排气筒高度 | m | 25 |
|  |  |  |  | 截面积 | ㎡ | 0.332 | 动压 | Pa | 27 | 处理设施 | 活性炭 |
|  |  |  |  | 烟温 | ℃ | 26.2 | 含湿量 | % | 2.2 |  |  |
|  |  |  |  | 平均流速 | m/s | 5.6 | 含氧量 | % | / |  |  |

备注：ND表示未检出，本方法中，甲醇的检出限为2mg/m3

表8-5第一周期有机废气2#排气筒出口监测结果表

| 设施 | 监测点位 | 检测日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 日均值 | 折算值 | mg/m3 | kg/h |  |
| 有机实验室 | 2#废气排气筒出口 | 2019年08月14日 | 排气量（m3/h） | / | / | / | 9424 | / | / | / | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 0.40 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | / | 70 | / | 达标 |
|  |  |  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.00434 | / | / | 35 | 达标 |
|  |  |  | 乙酸乙酯排放浓度（mg/m3） | ND | 0.001 | 0.003 | 0.002 | / | 50 | / | 达标 |
|  |  |  | 乙酸乙酯排放速率（mg/m3） | / | / | / | 0.00002 | / | / | 3.9 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮排放浓度（kg/h） | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | / | 40 | / | 达标 |
|  |  |  | 丙酮排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.00009 | / | / | 4.6 | 达标 |
|  |  |  | 甲醇排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | / | 60 | / | 达标 |
|  |  |  | 甲醇排放速率（kg/h） | / | / | / | / | / | / | 13.1 | 达标 |
|  |  |  | 相关检测参数 |
|  |  |  |  | 大气压 | kPa | / | 静压 | Pa | 7 | 排气筒高度 | m | 25 |
|  |  |  |  | 截面积 | ㎡ | 0.385 | 动压 | Pa | 55 | 处理设施 | 活性炭 |
|  |  |  |  | 烟温 | ℃ | 22.5 | 含湿量 | % | 2.5 |  |  |
|  |  |  |  | 平均流速 | m/s | 8.3 | 含氧量 | % | / |  |  |

备注：ND表示未检出，本方法中，甲醇的检出限为2mg/m3，丙酮的检出限为6.00×10-3mg/m3、乙酸乙酯的检出限为3.60×10-3mg/m3

表8-6第一周期酸碱废气3#排气筒出口监测结果表

| 设施 | 监测点位 | 检测日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 日均值 | 折算值 | mg/m3 | kg/h |  |
| 理化实验室 | 3#废气排气筒出口 | 2019年08月14日 | 排气量（m3/h） | / | / | / | 22065 | / | / | / | / |
|  |  |  | HCL排放浓度（mg/m3） | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | / | 100 | / | 达标 |
|  |  |  | HCL排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.024 | / | / | 0.915 | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾排放浓度（mg/m3） | 0.16 | ND | 0.16 | 0.13 | / | 45 | / | 达标 |
|  |  |  | 硫酸雾排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.003 | / | / | 5.7 | 达标 |
|  |  |  | NOx排放浓度（mg/m3） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | / | 240 | / | 达标 |
|  |  |  | NOx排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.009 | / | / | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 相关检测参数 |
|  |  |  |  | 大气压 | kPa | / | 静压 | Pa | 13 | 排气筒高度 | m | 25 |
|  |  |  |  | 截面积 | ㎡ | 0.636 | 动压 | Pa | 109 | 处理设施 | 活性炭 |
|  |  |  |  | 烟温 | ℃ | 20.3 | 含湿量 | % | 2.5 |  |  |
|  |  |  |  | 平均流速 | m/s | 11.6 | 含氧量 | % | / |  |  |

# 表8-7第一周期厂界无组织排放监测结果统计表

| 监测项目 采样时间和地点 | G1 | G2 | G3 | G4 | 监控点最大值（平均） | 标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年08月13日 | 2019年08月13日 | 2019年08月13日 | 2019年08月13日 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 0.79 | 0.68 | 0.50 | 0.56 | 1.36 | 1.54 | 0.21 | 1.13 | 0.76 | 0.34 | 2.31 | 0.44 | 1.63 | 2.22 | ND | 0.86 | 1.19 | 3.2 | 达标 |
| 乙酸乙酯排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | ND | ND | 0.001 | 4.0 | 达标 |
| 丙酮排放浓度（mg/m3） | 4.52×10-3 | 0.01 | 0.014 | 1.81×10-3 | ND | 3.32×10-3 | ND | ND | 2.19×10-3 | 2.04×10-3 | ND | ND | ND | 3.36×10-3 | ND | 3.51×10-3 | 3.51×10-3 | 0.8 | 达标 |
| 甲醇排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 达标 |
| NOx排放浓度（mg/m3） | 0.068 | 0.087 | 0.089 | 0.093 | 0.092 | 0.082 | 0.075 | 0.111 | 0.069 | 0.105 | 0.085 | 0.109 | 0.084 | 0.103 | 0.091 | 0.103 | 0.111 | 0.12 | 达标 |
| HCL排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
| 硫酸雾排放浓度（mg/m3） | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 1.2 | 达标 |
| 气 温（℃） | 28.2 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 28.2 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 28.2 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | 28.2 | 28.8 | 29.2 | 29.5 | / | / | / |
| 气 压（kPa） | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | / | / | / |
| 风向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | / | / | / |
| 风速（m/s） | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | / | / | / |
| 天气状况 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | / | / | / |
| 备注 | ND表示未检出，本方法中非甲烷总烃的检出限为0.07mg/m3；甲醇的检出限为2mg/m3；氯化氢的检出限为0.10mg/m3；丙酮的检出限为1.50×10-3mg/m3；乙酸乙酯的检出限为9.00×10-4mg/m3 |

# 表8-8第二周期厂界无组织排放监测结果统计表

| 监测项目 采样时间和地点 | G1 | G2 | G3 | G4 | 监控点最大值（平均） | 标准 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年08月14日 | 2019年08月14日 | 2019年08月14日 | 2019年08月14日 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 0.30 | 0.79 | 0.39 | 0.84 | 0.98 | 0.45 | 1.04 | 1.18 | 1.89 | 1.03 | 0.57 | 0.79 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.49 | 1.07 | 3.2 | 达标 |
| 乙酸乙酯排放浓度（mg/m3） | 0.002 | ND | ND | ND | ND | 0.014 | ND | ND | ND | ND | 0.001 | ND | 0.001 | 0.004 | ND | ND | 0.014 | 4.0 | 达标 |
| 丙酮排放浓度（mg/m3） | ND | ND | 0.01 | ND | 2.33×10-3 | 0.01 | ND | 3.94×10-3 | 2.80×10-3 | ND | 0.01 | 3.30×10-3 | 0.01 | 0.12 | 2.93×10-3 | 0.01 | 3.94×10-3 | 0.8 | 达标 |
| 甲醇排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 达标 |
| NOx排放浓度（mg/m3） | 0.076 | 0.083 | 0.078 | 0.068 | 0.081 | 0.109 | 0.106 | 0.103 | 0.113 | 0.105 | 0.101 | 0.074 | 0.103 | 0.097 | 0.106 | 0.104 | 0.113 | 0.12 | 达标 |
| HCL排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 | 达标 |
| 硫酸雾排放浓度（mg/m3） | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.35 | 1.2 | 达标 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 气 温（℃） | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 30.2 | / | / | / |
| 气 压（kPa） | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | / | / | / |
| 风向 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | / | / | / |
| 风速（m/s） | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | / | / | / |
| 天气状况 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | / | / | / |
| 备注 | ND表示未检出，本方法中非甲烷总烃的检出限为0.07mg/m3；甲醇的检出限为2mg/m3；氯化氢的检出限为0.10mg/m3；丙酮的检出限为1.50×10-3mg/m3；乙酸乙酯的检出限为9.00×10-4mg/m3 |

表8-9有组织排放的废气污染物排放速率统计表

| 有组织废气 | 实际排放源名称 | 污染物名称 | 2019年8月13日排放速率（kg/h） | 2019年8月14日排放速率（kg/h） | 排放速率均值（kg/h） | 年排放时间（h） | 总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有机废气排气筒1# | 非甲烷总烃 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 900 | 0.006 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 3.07×10-5 | 2.94×10-5 | 3.01×10-5 |  | 2.71×10-5 |
|  |  | 丙酮 | 4.30×10-4 | 2.94×10-4 | 3.62×10-4 |  | 3.26×10-4 |
|  |  | 甲醇 | 1.0×10-6 | 1.0×10-6 | 1.0×10-6 |  | 0.9×10-6 |
|  | 有机废气排气筒2# | 非甲烷总烃 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 3.08×10-5 | 0.88×10-5 | 1.98×10-5 |  | 1.78×10-5 |
|  |  | 丙酮 | 0.001 | 9.42×10-5 | 5.47×10-4 |  | 4.92×10-4 |
|  |  | 甲醇 | 1.0×10-6 | 1.0×10-6 | 1.0×10-6 |  | 0.9×10-6 |
|  | 酸碱废气排气筒3# | 硫酸雾 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |  | 0.004 |
|  |  | 氯化氢 | 0.034 | 0.024 | 0.029 |  | 0.026 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.016 | 0.009 | 0.013 |  | 0.012 |

备注：污染物排放速率以验收监测两天的均值代入计算，未检出物质以检出浓度值的1/2代入计算

表8-10有组织排放的废气污染物排放总量统计表

| 实际排放源 名称 | 污染物 名称 | 环评总量 控制指标 （t/a） | 实际年排放 总量 （t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 非甲烷总烃 | 0.0056 | 0.0050 | 达标 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.000055 | 2.25×10-5 | 达标 |
|  | 丙酮 | 0.00045 | 4.09×10-4 | 达标 |
|  | 甲醇 | 0.00048 | 0.9×10-6 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 0.162 | 0.004 | 达标 |
|  | 氯化氢 | 0.063 | 0.026 | 达标 |
|  | 氮氧化物 | 0.0675 | 0.012 | 达标 |

备注：污染物排放速率以验收监测两天的均值代入计算，未检出物质以检出浓度值的1/2代入计算

# 表九 废水监测结果

表9-1废水监测结果表

| 设施 | 监测点位 | 监测项目 | 检测日期 | 监测结果（mg/l） | 执行标准（mg/l） | 参考标准（mg/l） | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值或范围 |  |  |  |  |
| / | 总排口 | 用水量 | 2019年08月13日 2019年 | 3600t/a | / | / | / | 污水排放执行《污水排放综合标准》（GB8978-1996） 氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
|  |  | pH值 |  | 7.26 | 7.24 | 7.27 | 7.30 | / | / | 7.24～7.30 | 6～9 | / | 达标 |  |
|  |  | COD |  | 105 | 107 | 105 | 103 | / | / | 105 | 500 | / | 达标 |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 71 | 75 | 68 | 72 | / | / | 72 | 400 | / | 达标 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | / | / | 12.2 | / | 45.0 | 达标 |  |
|  |  | 总磷 |  | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.70 | / | / | 1.72 | / | 8.0 | 达标 |  |
|  |  | 用水量 | 2019年08月14日 | 3600t/a | / | / | / |  |
|  |  | pH值 |  | 7.68 | 7.68 | 7.69 | 7.60 | / | / | 7.60～7.69 | 6～9 | / | 达标 |  |
|  |  | COD |  | 105 | 104 | 103 | 95 | / | / | 102 | 500 | / | 达标 |  |
|  |  | 悬浮物 |  | 75 | 74 | 79 | 76 | / | / | 76 | 400 | / | 达标 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 24.4 | 23.2 | 21.4 | 20.7 | / | / | 22.4 | / | 45.0 | 达标 |  |
|  |  | 总磷 |  | 2.26 | 1.86 | 2.09 | 2.05 | / | / | 2.07 | / | 8.0 | 达标 |  |

表9-2废水污染物因子的排放浓度统计表

| 实际排放源名称 | 污染物名称 | 2019年8月13日排放浓度（mg/l） | 2019年8月14日排放浓度（mg/l） | 排放浓度均值（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 化学需氧量 | 105 | 102 | 104 |
|  | 悬浮物 | 72 | 76 | 74 |
|  | 氨氮 | 12.2 | 22.4 | 17.3 |
|  | 总磷 | 1.72 | 2.07 | 1.87 |

表9-3项目废水污染物排放总量一览表

| 实际排放源名称 | 污染物名称 | 环评总量控制指标（t/a） | 实际年排放总量（t/a） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | 废水量 | 2880 | 2500 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | 1.44 | 0.26 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 1.152 | 0.185 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.1 | 0.043 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.023 | 0.005 | 达标 |

备注：（1）该项目用水量为3600t/a，生活用水3600t/a，排污量按80%计，实际生活污水产生量为2500t/a；

（2）污染物排放浓度以验收监测两天的均值代入计算。

# 表十 噪声及工况监测结果

噪声监测点位布置 图10-1江苏创盛环境监测技术有限公司厂界废气、噪声布点示意图。 备注：监测期间风向相同，故监测两天的点位一致。 为厂界噪声监测点 为厂界废气监测点

噪声监测点位布置 表10-1厂界噪声监测结果（第一周期） 测点 测点位置 主要噪声源 测点距声 源距离 （米） 等 效 声 级 dB（A） 昼 间 评价 夜 间 评价 ▲N1 北厂界外1米 / / 52.1 达标 46.7 达标 ▲N2 东厂界外1米 / / 56.7 达标 49.1 达标 ▲N3 南厂界外1米 / / 52.9 达标 46.0 达标 ▲N4 西厂界外1米 / / 55.5 达标 48.9 达标 备注 昼间 监测日期2019-08-13，晴，风速2.8m/s。 夜间 监测日期2019-08-13，晴，风速3.2m/s。 表10-2厂界噪声监测结果（第二周期） 测点 测点位置 主要噪声源 测点距声 源距离 （米） 等 效 声 级 dB（A） 昼 间 评价 夜 间 评价 ▲N1 北厂界外1米 / / 53.0 达标 46.6 达标 ▲N2 东厂界外1米 / / 57.5 达标 49.6 达标 ▲N3 南厂界外1米 / / 52.3 达标 46.8 达标 ▲N4 西厂界外1米 / / 57.7 达标 49.2 达标 备注 昼间 监测日期2019-08-14，晴，风速2.8m/s。 夜间 监测日期2019-08-14，晴，风速3.2m/s。

# 表十一 验收监测结论及建议

验收监测结论 江苏创盛环境监测有限公司年检测80万件样品搬迁、扩建项目位于苏州市高新区道安路9号。项目主要是企业厂址的变更。经现场勘查确认，本项目产品种类、产能、原辅材料、生产工艺均不变， 二、经现场勘查，本项目产生的生活污水和生产废水均由市政管网排入苏州市浒东污水处理厂处理。本次验收对厂区总排口进行废水验收监测。污染物pH值、COD、悬浮物的排放浓度均达到《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷达到《《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中排放浓度限值。 三、本次验收监测中对该项目的生产废气进行了监测，该项目产生的废气主要形式为实验室分析时产生的有机废气和酸碱废气。有机废气主要污染物为非甲烷总烃、乙酸乙酯、丙酮、甲醇由通风橱收集经活性炭废气处理装置处理后通过25米高1#、2#排气筒排放，酸碱废气主要污染物为氯化氢，硫酸雾、氮氧化物由通风橱收集经活性炭废气处理装置处理后通过25米高3#排气筒排放。有机废气污染物中的乙酸乙酯、丙酮、甲醇排放浓度及排放速率均符合《江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准（DB32/3151-2016）》，非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。酸碱废气中的氯化氢，硫酸雾、氮氧化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 四、本次验收监测期间，共在该项目厂界布设了4个昼夜间噪声监测点位，厂界环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 五、该公司产生的一般固废中，废包装物（纸箱）、生活垃圾由市政环卫部门收集处理；该公司危险废物中，实验室废液、废活性炭、废试剂瓶委托苏州市荣望环保科技有限公司进行处理，已签订相关协议。

建议 1、该公司应建立健全环境管理制度，不断加强培训和教育，增强全体员工的环保意识，提高公司自身防范及应对环境风险事故的能力。 2、积极推广循环理念，实施清洁生产措施，贯彻ISO14000体系 3、该公司如需扩大生产或新上产品，生产规模，生产地点和生存工艺发生重大变化，应按环境保护法规的要求另行申报审批。

# 表十二 环保审批意见落实情况

| 苏新环项[2019]78号审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 项目工程设计、建设和环境管理中，必须切实落实《报告表》中提出的各项环保要求和污染防治措施，确保各污染物达标排放。 | 该项目各个工段的工程设计建设和环境管理基本落实了《报告表》中提出的各项环保漆要求和污染防治措施。 |
| 规划设计需考虑雨、污分流。该项目无生产废水排放，生活污水排入市政管网，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相应标准。 | 该项目厂区实行雨污分流，本次迁建项目无生产废水排放，废水主要来源为企业员工日常生活污水。生活污水经市政管网排入苏州市浒东污水处理厂进行处理，污染物pH值、悬浮物、COD排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。氨氮、总磷排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中排放浓度限值。 |
| 加强废气排放管理，废气经收集处理后通过25米高排气筒达标排放。氮氧化物、氯化氢、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应二级标准；乙酸乙酯、丙酮、甲醇执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016），非甲烷总烃排放浓度执行70mg/m³。其他有组织废气和无组织废气有机污染因子排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度的80%。严格执行报告表中提出的卫生防护距离要求。 | 本次验收监测中对该项目的生产废气进行了监测，该项目产生的废气主要形式为实验室分析时产生的有机废气和酸碱废气。有机废气主要污染物为非甲烷总烃、乙酸乙酯、丙酮、甲醇由通风橱收集经活性炭废气处理装置处理后通过25米高1#、2#排气筒排放，酸碱废气主要污染物为氯化氢，硫酸雾、氮氧化物由通风橱收集经活性炭废气处理装置处理后通过25米高3#排气筒排放。有机废气污染物中的乙酸乙酯、丙酮、甲醇排放浓度及排放速率均符合《江苏省地方标准化学工业挥发性有机物排放标准（DB32/3151-2016）》，非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。酸碱废气中的氯化氢，硫酸雾、氮氧化物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 废气中的非甲烷总烃、乙酸乙酯、丙酮、甲醇、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物年排放量均符合排放总量限值。本项目周边均为生产性厂房，100米范围内无环境敏感目标。 |
| 采取切实有效的隔音降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 | 本次验收监测期间，共在该项目厂界布设了4个昼夜间噪声监测点位，厂界环境噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 |
| 该项目产生的固体废物须分类收集妥善处置或利用，不得排放。危险废物委托有资质单位进行处理，并执行危险废物转移联单制度。 | 该公司产生的一般固废中由市政环卫部门收集处理；该公司危险废物委托苏州市荣望环保科技有限公司进行处理，已签订相关协议。设置专门人员负责固废管理工作，严格执行危险废物转移联单制度。 |
| 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行。各类污染物排放口须设置监测采样口并安装环保标志牌。 | 该建设单位严格落实报告表中提出的监测计划，排污口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求设置。各类污染物排放口安装了环保标志牌。 |
| 要求积极推广循环经济理念，实施清洁生产措施，进行贯彻IS014000标准。 | 该公司积极推广循环经济理念，实施清洁生产措施，贯彻了IS014000标准。 |
| 须采取有效的环境风险防范措施和应急措施，防止各类污染事故发生，制定《突发环境事件应急预案》并报环保局备案 | 该建设单位已采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定了《突发环境事件应急预案》，建立了完善的监控、监测及报警系统 |

# 附表1：监测项目分析方法

| 项目 | 检测依据 |
| --- | --- |
| 有组织废气部分 |
| 非甲烷总烃 | HJ 38-2017固定污染源废气 总烃/甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
| 乙酸乙酯 | HJ/T 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气象色谱-质谱法 |
| 丙酮 | HJ/T 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气象色谱-质谱法 |
| 甲醇 | HJ/T 33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 |
| 氯化氢 | HJ/T 27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 |
| 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局（2003年）5.4.4.1 |
| 氮氧化物 | HJ/T 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| 无组织废气部分 |
| 非甲烷总烃 | HJ 604-2017 环境空气 总烃/甲烷/和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
| 氮氧化物 | HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| 氯化氢 | HJ/T 27-1999 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 |
| 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 （第四版增补版）国家环保总局（2003年）5.4.4.1 |
| 乙酸乙酯 | 参照：HJ/T 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气象色谱-质谱法 |
| 丙酮 | 参照：HJ/T734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气象色谱-质谱法 |
| 甲醇 | HJ/T 33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 |
| 废水部分 |
| pH值 | GB/T 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法 |
| 化学需氧量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
| 悬浮物 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 |
| 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| 总磷 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
| 厂界噪声部分 |
| 厂界噪声 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 |

# 附表2：监测报告表后附录

一、《关于对江苏创盛环境监测技术有限公司年检测80万件样品搬迁、扩建项目环境影响报告表的审批意见》，苏新环项[2019]78号，2019年4月2日。

二、厂区周边情况图

三、厂区平面布置图

四、雨、污水管网图

五、租赁协议

六、营业执照

七、危废协议及危废公司资质

八、废气处理设施照片

# Text boxes

编制单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

电话：18913132536

传真：/

邮编：215012

地址：苏州市高新区浒墅关镇道安路9号

建设单位：江苏创盛环境监测技术有限公司

电话：18913132536

传真：/

邮编：215012

地址：苏州市高新区浒墅关镇道安路9号

测试结果出具

数据审核

样品检测分析

样品前处理

实验前准备

取样

废气G3废液W3固体废物

废气G2废液W2固体废物

废气G1废液W1固体废物